| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОДНИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Центральная ул., д.11, с. Родники, 422913 тел.: (84341)3-14-62, ОКПО 57241692, ОГРН 1021605756040, ИНН/КПП 1605002982 / 160501001 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛЕКСЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЧИШМӘ УРТА ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ МӘКТӘБЕ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЯСЕ Центр урамы.,11 нче йорт, ЧИШМӘ авылы , 422913 тел.: (84341)3-14-62, ОКПО 57241692, ОГРН 1021605756040, ИНН/КПП 1605002982 / 160501001 |
| --- | --- | --- |

Федеральная служба по экологическому,

технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзор)

Государственному инспектору Нижнекамского

территориального отдела Приволжского управления

по экологическому, технологическому

и атомному надзору Бабаеву Александру Николаевичу

и  Бутину Антону Александровичу

По результатам плановой проверки от 15 мая 2015  года было выдано Предписание № 43-20-124-125-38,  где перечислены нарушения , которые должны устраниться к 15.06.2015 года .

| №п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт. Нормативный технический документ, требование которого нарушено или не соблюдено | Срок исполнения | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не проводится ежедневный контроль за температурой внутри помещений в контрольных точках с записью в журнале | Пункт 9.3.22 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 | 20.05.2015 | Журнал заведен 14 мая к/копия прилагается |
| 2 | В процессе эксплуатации системы отопления не проводится осмотр элементов системы отопления, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов в подвалах, запорной арматуры). | Пункт 9.3.22 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 | 22.05.2015 | Акты осмотра имеется к/копия прилагается |
| 3 | Отсутствуют акты о проведении испытаний систем отопления на прочность и плотность за 2014 год | Пункт 9.2.13 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 | 03.06.2015 | Акт опрессовки имеется к/копия прилагается |
| 4. | Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию. | Пункт 1.8.1. правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003г №6 | 28.05.15 | Инструкция имеется к/копия прилагается |
| 5 | Отсутствует на средстве учета электрической энергии (счетчике)надпись наименование присоединения на котором производится учет электроэнергии | Пункт 2.11.13. правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 | 28.05.2015 | Надпись имеется Фото прилагается |
| 6 | Отсутствует схема размещения приборов расчетного и технического учета электроэнергии соответствующая полному вводу электроустановки в эксплуатацию а соответствии с проектом | Правила учета электрической энергии (разработано во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 2.11.95 № 1087 «о неотложных мерах по энергосбережению» РД34.09.101-94)Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передачи и распределении. Введена в действие с 01.01.1995г Утверждена Главгосэнергонадзором России02.09.94г. пункт 10.1 организация эксплуатации приборов учета электроэнергии | 28.05.2015 | Схема составлена к\копия прилагается |
| 7. | При проверке выявлены факты эксплуатации электрических ламп накаливания мощностью шестьдесят ватт. | Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 23.11. 2009г. №261-ФЗ, ст.10 | 15.06.15 | Нарушение исправлено, фото прилагается |

Информацию о выполнении пунктов предписания направить по адресу РТ г. Чистополь ул. К.Маркса  д.36

Приложение см.далее