Информация о выполнении пунктов предписания в результате проверки

по МБДОУ №_9 «Теремок»_Мензелинского муниципального района

За период с 11января2016г по 22 января 2016 года

| № | Наименование ДОУ полностью | Период | Вид | Результаты проверки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выявленные нарушения | принятые меры | Меры, к лицам, допустившим нарушения |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Теремок» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан | 11.01.2016- 22.01.2016 | Приволжское управление Ростехнадзора Челнинского ТО | 1.Не проводятся планово-предупредительные ремонты тепловых энергоустановок,отсутствуют записи о работах,проведённых при ремонте тепловых энергоустановок в специальном ремонтном журнале,отсутствует годовой график на все виды ремонтов. 2.Отсутствует перечень оборудования тепловых энергоустановок подлежащих планово-предупредительному ремонту и планы ремонтов. 3.Не назначен руководителем распорядительным документом из числа управленческого персонала и специалистов ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых электроустановок и его заместитель 4.В учреждении не определён персонал с соответствующей подготовкой. 5.Не проводятся смотровой комиссией обязательные осенне-весенние осмотры зданий и сооружений.Акты осмотров не представили. 6.Имеются в строительных конструкциях детского сада трещины,изломы. Сведения не занесены в журнал технического состояния зданий. 7.Не проводятся испытания на прочность и плотность системы теплопотребления,акты не представили. 8. Не проводятся инструктажи с работниками по контролю за расходованием энергоносителей. 9.Не проводятся технические освидетельствования тепловых энергоустановок в установленные сроки. 10.Не ведётся учёт тепловых энергоустановок в журнале. 11.В тепловом узле на вводе в здание детского сада отсутствуют врезки под контрольно-измерительные приборы в соответствии с требованиями правил. 12.В тепловом узле отсутствует температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения на отопительный период. 13.Отсутствуют организационно-технические мероприятия по взаимодействию персонала при ликвидации аварийных ситуаций.для оеспечения надёжной и безопасной работы систем теплоснабжения. 14.Отсутствуют обозначения и номера оборудования,запорной,регулирующей и предохранительной арматуры в схемах,чертежах и инструкциях. 15.Не назначен ответственный работник за проведение мероприятий по энергосбережению. | 1-4.Принимаются меры в МКУ ОО о назначении ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок. В штате отсутствует единица специалиста ответственного за тепловые энергоустановки,ведутся работы по заключению договоров. 5.Комиссия работает.осмотры проводятся,акты представлены. 6.Трещины,изломы здания будут заделаны во время летних ремонтных работах,в журнал запись внесена,сроки назначены. 7.Испытания проводятся,акты имеются. 8.Инструктажи проведены,записи имеются. 9.Решается вопрос о назначении ответственных за тепловые энергоустановки в МКУ ОО 11.Врезки в тепловом узле будут установлены по окончании отопительного сезона. 13.Инструкция имеется. 14.Отсутствует ответственный специалист, вопрос решается в МКУ ОО. 15.Ответственный назначен . | Административный штраф на сумму две тысячи рублей |