ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан рассмотрев предписание Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 43-20-170-26-271-17 от 28 декабря 2017 года, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации в сфере соблюдения требований об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, проведена следующая работа:

| № | Нарушения, указанные в предписании | Срок исполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствует утвержденная проектная документация электроснабжения (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | Утверждена проектная документация электроснабжения (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями МБУ ДО «Детская школа искусств». Имеется акт о приемке выполненных работ № 4061 от ООО «Град Строй Проект» по разработке проектной документации сетей внутреннего электроснабжения МБУ ДО «Детская школа искусств» от 25.06.2018 г. |
|  | Не обеспечена безопасная эксплуатация кабельной линии 0,4 кВ во ВРУ-0,4 кВ, а именно: прокладка КЛ-0,4 кВ выполнены без исключения возникновения в них опасных механических воздействий в МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | Обеспечена безопасная эксплуатация кабельной линии 0,4 кВ во ВРУ-0,4 кВ. |
|  | Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | Разработан и утвержден паспорт на заземляющее устройство со схемой и результатами проверки . |
|  | Не проводятся в срок испытания и измерения электрооборудования, а именно: проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей; проверка петли «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN; проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами электрооборудования, а также естественных заземлителей в МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | Проведены испытания и измерения электрооборудования, а именно: проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей; проверка петли «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN; проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами электрооборудования, а также естественных заземлителей в МБУ ДО «Детская школа искусств». Имеется акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.06.2018 г. от ООО «Казэнергоаудит» по проведению испытания и измерения электрооборудования и электроустановок на объекте МБУ ДО «Детская школа искусств» . |
|  | Ответственный за электрохозяйство не обучен на соответствующую группу по электробезопасности в МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | Проведено обучение по договору № 139-20к/18 с Казанским филиалом акционерного общества «ВО «Безопасность» на оказание услуг по обучению ответственного за электробезопасность Хаммадеевой Р.А. и заместителя ответственного за электробезопасность Исмагилова Р. Х. на переподготовку по 5 допуску по электробезопасности. Протокол на обучение по эксплуатации электроустановок №141-15 от 21.05.2018 г., обучение Хаммадеевой Р.А. проведено с 14.05.2018 г. по 21.05.2018 г. Протокол по проверке знаний правил работы в электроустановках №782/18-2, обучение Исмагилова Р.Х. проведено 30.05.2018 г. . |
|  | Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство в МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | Приказом по школе № 25 от 01.02.2018 года рабочий по обслуживанию здания Исмагилов Р. Х. назначен заместителем ответственного за электрохозяйство в МБУ ДО «Детская школа искусств» . |
|  | Отсутствует заместитель ответственного за тепловое хозяйство в МБУ ДО «Детская школа искусств» | 28.03.2018 г. | Приказом по школе № 14 от 09.01.2018 года рабочий по обслуживанию здания Сафин А. И. назначен заместителем ответственного за электрохозяйство в МБУ ДО «Детская школа искусств». Заместитель ответственного за тепловые установки Сафина И. А. прошел обучение по курсу «тепловые установки» в ЧОУ ДПО «Безопасность труда» . |

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств» 			                Г.Н.Шамшудинова